|  | Leistungsverzeichnis |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Projekt: |  |  |  |
| LV: |  |  |  |
| OZ | Leistungsbeschreibung Menge ME | ### Einheitspreis | ### Gesamtbetrag |
| 1.0 | # HKD DOMO-DW-FL Dichtungseinsatz zur Abdichtung von Rohr-/Kabeldurchführungen. Ausführung mit Großring zur axialen Fixierung. Dicht gegen drückendes Wasser. Einsatz in bauseitiges Futterrohr oder WU-Betonkernbohrung (Weiße Wanne). # Dichtungseinsatz HKD DOMO-DW-FL als nichtgeteilte Dichtung, mit Gestellringen aus rostfreiem Edelstahl V2A oder V4A,* Ausführung mit Großring zur axialen Fixierung, mit Elastomer-Dichtung, Dichtbreite 40 mm, aus EPDM oder NBR,* # Dichtigkeit gegen drückendes Wasser, gasdicht, # mit geprüfter Radondichtigkeit, erfüllt Anforderungen nach FHRK-Standard 30, nach FHRK Prüfgrundlage GE 101 geprüft, Montageposition auf der druckzugewandten Seite (Wasserseite), einschl. Kernbohrungsversiegelung bei Einsatz in Kernbohrungen, # Außendurchmesser der Medienleitung …………mm Futterrohr-/Kernbohrungsinnendurchmesser ………...mm liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers montieren. Hersteller: DOYMA GmbH & Co Industriestraße 43-57 28876 Oyten info@doyma.de www.doyma.de |  |  |
|  | _______St. | ................... | ................. |
|  | * nicht Zutreffendes bitte streichen |  |  |